РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ				                              РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ХАКАС РЕСПУБЛИКАЗЫ				                                    РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ

ПИЧЕ ПАЗЫ  ААЛ                   			                                        АДМИНИСТРАЦИЯ

ЧОБIНIН  ПУДIЗI		                                                        ВЕРШИНО- БИДЖИНСКОГО

СЕЛЬСОВЕТА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# с. Вершино-Биджа

# 07.06.2019                                                                                                 №41 –п

Об  актуализации   схемы теплоснабжения

Вершино-Биджинского сельсовета

В соответствии Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ « О теплоснабжении», Устава муниципального образования Вершино-Биджинский сельсовет,

ПОСТАНОВЛЕЮ:

- Актуализировать схему теплоснабжения Вершино-Биджинского сельсовета  (приложение)

- Специалисту администрации Вершино-Биджинского сельсовета обнародовать данное постановление.

И.о. Главы

Вершино-Биджинского сельсовета					 Ю.Н. Фескина

Приложение

К постановлению главы

Вершино-Биджинского сельсовета

От 07.06.2019 № 41-п

Схема теплоснабжения

Вершино-Биджинского сельсовета

Усть-Абаканского района

Республики Хакасия

Раздел 1.Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории Вершино-Биджинского сельсовета.

1.1.Существующее состояние.

В настоящее время теплоснабжение объектов Вершино-Биджинского сельсовета  осуществляется  как от центральной котельной, так и от автономных источников теплоснабжения. Котельная обеспечивает теплом   здания школы, детсада СДК, население использует индивидуальные источники тепла. Оборудование котельной  – 3 котла. Основным видом топлива является уголь. Схема теплоснабжения открытая. Характеристика источника теплоснабжения представлена в таблице 1.

Схема магистральных тепловых сетей – двухтрубная. Общая длинна трубопроводов сети отопления в двухтрубном исполнении равна 1,46 км.

Прокладка трубопроводов тепловых сетей – подземная бесканальная.

Эксплуатацию котельной и тепловых сетей на территории Вершино-Биджинского сельсовета осуществляет МБУ ЖКХ «Вершина».

Тепловая мощность источников теплоснабжения Вершино-Биджинского сельсовета  (таб.1)

| № п/п | котельная | Наименование котлов | Год ввода в эксплуатацию | Установленная мощность, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | котельная | Алмаз 1.1, Алмаз 1.1 Алмаз 1,1 (резервный) | 2012г 2009г. 2018г | 1,1 1,1 1,1 | 0,363(1979,467/24/227) |

Отсутствие замен трубопроводов привело к нарастанию аварийности и, как следствие, увеличение потребности в срочной замене теплотрасс.

1.2.Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов в соответствии с Генеральным планом Вершино-Биджинского сельсовета

По состоянию на 01.01.2019 г. жилой фонд Вершино-Биджинского сельсовета составил 23754 тыс. кв. м. Жилищный фонд поселения представлен индивидуальной жилой застройкой с приквартирными участками.

Одним из факторов, свидетельствующих об уровне благоустройства жилья, является степень обеспечения домов инженерным оборудованием. В структуре жилищного фонда основная доля – частное жилье. Основной жилой фонд представлен зданиями неблагоустроенными, одноэтажными, в деревянном исполнении. Характеристика жилищного фонда Вершино-Биджинского сельсовета представлена в таблице 2.

Характеристика жилищного фонда Вершино-Биджинского сельсовета  (таб.2)

| № п/п | характеристика | кв.м | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Жилищный фонд, итого | 23754 | 100,00 |
| 1.1. | В том числе брошенный | - | - |
| 1.2. | ветхий и аварийный | - |  |
| 2 | В том числе по типу застройки |  |  |
| 2.1. | многоквартирная застройка | 11877 | 50 |
| 2.2. | индивидуальная застройка | 11877 | 50 |
| 3 | В том числе по форме собственности |  |  |
| 3.1. | Государственная и муниципальная собственность | 1016,6 | 4,3 |
| 3.2. | частная собственность | 19537,4 | 82,2 |
| 4 | В том числе по обеспеченности централизованными инженерными сетями |  |  |
| 4.1. | обеспеченность водопроводом | - - | н.д. |
| 4.2. | обеспеченность канализацией |  |  |
| 4.3. | обеспеченность отоплением |  |  |
| 4.4. | обеспеченность ваннами |  |  |
| 4.5. | обеспеченность электрическими плитами | - | - |
| 4.6. | Обеспеченность газом (сетевым, сжиженным) | - | - |
| 5 | В том числе по проценту износа |  |  |
| 5.1. | менее 65 % |  |  |
| 5.2 | более 65 % |  |  |
| 6 | Средняя жилищная обеспеченность населения общей площадью квартир, на 1 чел. | - | - |

Генеральным планом предлагается застройка индивидуальными жилыми домами. Индивидуальные жилые дома выполняются по индивидуальным проектам.

На территории  Вершино-Биджинского сельсовета максимальные и минимальные

размеры земельных участков, предоставляемых гражданам для индивидуального жилищного строительства, варьируются от 0,08 га до 0,25 га.

Расчет объемов и площадей территорий нового жилищного строительства

по очередям приведен в таблице 3.

Расчет объемов и площадей территорий нового жилищного строительства Вершино-Биджинского  сельсовета с учетом дополнительного прироста (таб.3)

| № п/п | Показатели | Единицы измерения | Исходный год (2019 г.) | I-ая очередь (2024 г.) | Расчетный срок (2031 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Численность населения | чел. | 1136 | 1 300 | 1 450 |
| 2 | Средняя жилищная обеспеченность | кв.м/чел. | 4,78 | 16,5 | 18 |
| 3 | Существующий жилищный фонд на (01.01.2019г.) | кв.м | 23754 | х | Х |
| 4 | Убыль жилищного фонда | кв.м | х | 200 | х |
| 5 | Требуемый жилищный фонд, итого | кв.м | х | 23100 | 27000 |
| 6 | Сохраняемый жилищный фонд | кв.м | х | 21768 | 21768 |
| 7 | Объем нового жилищного строительства – всего | кв.м | х | 1332 | 5232 |
| 8 | - индивидуальная жилая застройка с приквартирными участками | кв.м | х | 1332 | 5232 |

Примечание: расчет объемов нового жилищного строительства на расчетный срок

(2031 г.), представленный в таблице, включает в себя объем нового жилищного строительства I-ой очереди.

Таким образом, жилой фонд на перспективу (2031 г.) составит 27000,0 кв. м общей площади. Новая жилая застройка будет представлять собой индивидуальную жилую застройку.

Для расселения прироста населения Вершино-Биджинского сельсовета на перспективу потребуется 55 земельных участков для индивидуального жилищного строительства. В связи с этим на перспективу генеральным планом запроектировано 55 земельных участков для расселения прироста и 30 земельных участка для улучшения жилищных условий существующего населения.

Общая площадь данного строительства составит 21,3 га. На 1-ую очередь

строительства придется 3,5 га указанной площади.

При выборе территорий под новое жилищное строительство была проведена комплексная оценка территориальных ресурсов села: наличие свободных территорий, пригодных для застройки, проанализировано состояние имеющегося жилищного фонда, возможность и целесообразность сноса и уплотнения существующей жилой застройки.

1.3.Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления.

Годовые объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя (таб. 4)

| Наименование котельной (ЦТП), адрес | Годовое потребление |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тепловая энергия, Гкал |  |  | Теплоноситель, м3 |  |  |
|  | Отопление | ГВС |  | отопление |  | ГВС |
| Котельная, ул. Полевая,1А | 1384,72 | 0 | 30,3т/м |  | 0 |  |

Генеральным планом предусмотрено централизованное теплоснабжение от котельной в сочетании с автономным в зависимости от расположения потребителя и их теплопотребления.

Схема теплоснабжения  Вершино-Биджинского сельсовета на перспективу сохраняется существующая.

1.4.Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами.

Теплоснабжение производственных предприятий осуществляется от автономных источников, размещенных на территориях предприятий.

Учитывая, что Генеральным планом Вершино-Биджинского  сельсовета не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, теплоснабжение перспективных объектов предлагается осуществить от автономных источников.

Раздел 2.Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

2.1.Радиус эффективного теплоснабжения.

Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения в поселениях с учетом эффективного радиуса теплоснабжения.

Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

2.2.Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии.

Описание существующих зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии. (таб.5)

Максимальное удаление точки подключения потребителей от источника тепловой энергии

Котельная

Вершино-Биджинская СОШ ул.Школьная 21 363м

Существующие значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии (в разрезе котельных).	(таб. 6)

| Наименование котельной (ЦТП), адрес | Установленная мощность, Гкал/час |
| --- | --- |
| Котельная ул. Полевая, 1А | 2,2 |

К централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельной и тепловых сетей подключены здания  Вершино-Биджинского СДК ( ул.30 лет Победы 81), школы (ул.Школьная 21,детсад(ул.30 лет Победы,28) ,население(ул.Школьная,30 лет Победы).

Модернизация системы теплоснабжения Вершино-Биджинского  сельсовета не предусматривает изменения схемы теплоснабжения поселения.

Генеральным планом предлагается застройка индивидуальными жилыми домами. Застройщики индивидуального жилищного фонда использует автономные источники теплоснабжения. В связи с этим потребностей в строительстве новых тепловых сетей, с целью обеспечения приростов тепловой нагрузки в существующих зонах действия источников теплоснабжения, приросте тепловой нагрузки для целей отопления нет.

2.3.Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.

Индивидуальные источники тепловой энергии (печное отопление) служат для теплоснабжения  жилищного фонда, который составляет 30596,0   кв. м.

Жилищный фонд (95%) оборудован отопительными печами, работающими на твердом топливе (уголь и дрова).

Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству.

2.4.Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии,

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии равны существующим, так как в Генеральном плане Вершино-Биджинского  сельсовета не предусмотрено изменение существующей схемы теплоснабжения Вершино-Биджинского сельсовета.

Перспективные  значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии.

| Наименование котельной (ЦТП), адрес | Установленная мощность, Гкал/час | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| Котельная ул. Полевая,1А | 2,2 | 0,363 |

Раздел 3. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения и зоне действия источников тепловой энергии .

3.1. существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника тепловой энергии

| Наименование котельной (ЦТП), адрес | Существующая Установленная мощность, Гкал/час | Перспективная установленная мощность,Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| Котельная ул Полевая 1А | 2,2 | 2,2 |

3.2. существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии

| Наименование котельной (ЦТП), адрес | Существующая Установленная мощность, Гкал/час | Перспективная установленная мощность,Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| Котельная ул. Полевая 1А | 2,2 | 2,2 |
|  | Существующая располагаемая мощность, Гкал/час | Перспективная располагаемая мощность,Гкал/час |
|  | 2,2*0,6%=1,32 | 1,32 |

3.3.Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии (в разрезе котельных и ЦТП).

| Наименование котельной (ЦТП), адрес | Затраты на собственные нужды, Гкал/час |  |
| --- | --- | --- |
|  | существующие | перспективные |
| Котельная, ул. Полевая 1А | 61,041/24/227=0,0112г/кал(ч) | 61,041/24/227=0,0112г/кал(ч) |

3.4.Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто.

| Наименование котельной, адрес | Фактическая располагаемая мощность источника, Гкал/час | Мощность тепловой энергии нетто, Гкал/час |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | существующие | перспективные |
| Котельная , ул. Полевая 1А | 2,2 | 2,2-0,0112= 2,19 | 2,19 |

3.5.Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями теплоносителя и указанием затрат на компенсацию этих потерь. Значение принято согласно норматива теплопотерь.

| Наименование котельной (ЦТП), адрес | Потери ТЭ через изоляцию, Гкал |
| --- | --- |
| Котельная , ул. Полевая 1А | 1979,467 г/кал/год |

3.6.Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей.

| Наименование котельной, адрес | Существующие затраты тепловой мощности на хоз. нужды тепловых сетей, Гкал/час |
| --- | --- |
| Котельная, ул. Полевая 1А | Нет |

3.7.Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности.

| Наименование котельной, адрес | Фактическая резервная мощность источника, Гкал/час | Резерв мощности, Гкал/час |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | аварийный | Резерв по договорам |
| Котельная, ул Полевая 1А | 1,1-0,363=0, 737 | 1,1 | 0 |

Раздел 4.Перспективные балансы теплоносителя.

4.1.Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.

| Наименование котельной (ЦТП), адрес | Нормативное потребление теплоносителя потребителями, м3/ч | Водоподготовительная установка |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тип | Max производи тельность установки |
| Котельная, ул. Полевая 1А | - | - | - |

4.2. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя  в аварийных режимах работы систем теплоснабжения.

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения.

| Наименование котельной (ЦТП), адрес | Max производительность подпиточных насосов, м3/час | Max производительность ВПУ |
| --- | --- | --- |
| Котельная, ул. Полевая 1А | 120 | - |

Раздел 5.Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

5.1.Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку на вновь осваиваемых территориях поселения.

Учитывая, что Генеральным планом Вершино-Биджинского сельсовета не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников. Поэтому новое строительство котельных не планируется.

5.2.Предолжения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.

| № п/п | Адрес объекта/ мероприятия | Ед. изм. | Цели реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Котельная, ул. Полевая 1А |  |  |
| 1.1 | Приобретение очистных циклонов | 1 шт | Обеспечение очистки выбросов вредных веществ в атмосферу |

5.3.Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также выработавших нормативный срок службы либо в случаях, когда продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно.

Вывод из эксплуатации котельной не планируется.

5.4.Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

В соответствии с Генеральным планом Вершино-Биджинского сельсовета меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрены.

5.5.Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим.

Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим  не предусмотрены.

5.6.Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения.

Учитывая, что Генеральным планом Вершино-Биджинского сельсовета не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения,будут иметь следующий вид:

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Котельная | 2,2 | 0,363 |

5.7.Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения.

Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии в системе теплоснабжения в соответствии с действующим законодательством разрабатывается в процессе проведения энергетического обследования источника тепловой энергии, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии. Энергетические обследования должны быть проведены в срок до 31.12.2024 года.

Температурный график

(отопительный) по котельной

| Температура наружного воздуха | Температура прямой сетевой воды, Со | Температура обратной сетевой воды, Со |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 60 | 46,0 |  |  |  |
| 9 | 60 | 46,0 |  |  |  |
| 8 | 60 | 46,0 |  |  |  |
| 7 | 60 | 46,0 |  |  |  |
| 6 | 60 | 46,6 |  |  |  |
| 5 | 60 | 46,0 |  |  |  |
| 4 | 60 | 46,0 |  |  |  |
| 3 | 60 | 46,0 |  |  |  |
| 2 | 60 | 46,0 |  |  |  |
| 1 | 60 | 46,0 |  |  |  |
| 0 | 60 | 46,0 |  |  |  |
| -1 | 60 | 46,0 |  |  |  |
| -2 | 60 | 46,0 |  |  |  |
| -3 | 60 | 46,0 |  |  |  |
| -4 | 60 | 46,0 |  |  |  |
| -5 | 60 | 46,0 |  |  |  |
| -6 | 60 | 48,0 |  |  |  |
| -7 | 60 | 48,0 |  |  |  |
| -8 | 60 | 48,5 |  |  |  |
| -9 | 60 | 48,5 |  |  |  |
| -10 | 60,7 | 49 |  |  |  |
| -11 | 61,9 | 49 |  |  |  |
| -12 | 63,2 | 53,0 |  |  |  |
| -13 | 64,4 | 53,0 |  |  |  |
| -14 | 65,7 | 54,0 |  |  |  |
| -15 | 66,9 | 54,0 |  |  |  |

5.8.Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой  энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности.

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/час | Предложения по перспективной тепловой мощности, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Котельная Полева 1А | 2,2 | 2,2 |

Раздел 6. Предложения по новому строительству и реконструкции  тепловых сетей.

6.1.Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны  с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).

Учитывая, что Генеральным планом Вершино-Биджинского сельсовета поселения не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения города, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется. Перераспределение тепловой нагрузки не планируется.

6.2.Предложения по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку.

Новое строительство тепловых сетей не планируется.

6.3. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Учитывая, что Генеральным планом Вершино-Биджинского сельсовета не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется. Реконструкция тепловых сетей, обеспечивающая условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, также не предусмотрена.

6.4.Предложения по новому строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим или ликвидации котельных по основаниям.

Новое строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим не планируется.

6.5. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения.

Учитывая, что Генеральным планом Вершино-Биджинского сельсовета не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения города, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется.

Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения.

| № п/п | Адрес объекта/ мероприятия | Ед. изм. | Цели реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Котельная, ул. Полевая 1А |  |  |
| 1.1 | Разработка ПСД реконструкции разводящих сетей ( 170м) по ул 30 лет Победы | м | Обеспечение заданного гидравлического режима, требуемой надежности теплоснабжения потребителей, снижение уровня износа объектов, повышение качества и надежности коммунальных услуг, значительное снижение тепловых потерь и как следствие уменьшение объемов потребляемого угля |

Раздел 7.Перспективные топливные балансы.

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе планируемого периода.

Существующие и перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива.

| Наименование котельной, адрес | Существующий баланс основного топлива (уголь) |  |  |  | Резервный вид топлива | Аварийный вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Годовой расход, тыс. тонн | Зимний период, тыс. тонн | Летний период, тыс. тонн | Переходный период, тыс. тонн |  |  |
| Котельная, ул. Полевая 1А | 775,44 | 775,44 | 0 | 17 | 34 | Не предусмотрен |

Раздел 8.Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

8.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей и тепловых пунктов первоначально планируются на период, соответствующий первой очереди Генерального плана Вершино-Биджинского сельсовета, т.е. на период до 2031 года и подлежат ежегодной корректировке на каждом этапе планируемого периода с учетом утвержденной инвестиционной программы и программы комплексного развития коммунальной инженерной инфраструктуры Вершино-Биджинского сельсовета.

8.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей и тепловых пунктов в 2019-2021гг.

| № п/п | Адрес объекта/ мероприятия | Ед. изм. | Цели реализации мероприятия | Объемные показатели | Реализация мероприятий по годам, ед. изм. |  |  |  |  |  | Финансовые потребности, всего, тыс. руб. | Реализация мероприятий по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | 2024 | 2031 |  |  |  | 2019 |  |  | 2024 |  | 2031 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  | 9 | 10 |  |  | 11 |  | 12 |
| Мероприятия по реконструкции объектов теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная, ул. Полевая 1А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка ПСД реконструкции разводящих сетей ( 170м) по ул 30 лет Победы | к-т | Обеспечение заданного гидравличес кого режима, требуемой надежности теплоснабжения потребителей, снижение уровня износа объектов МБУ жКХ»Вершина», повышение качества и надежности коммунальных услуг, значительное снижение тепловых потерь и как следствие уменьшение объемов потребляемого угля. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | п.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Приобретение очистных циклонов | шт | Обеспечение очистки выбросов вредных веществ в атмосферу | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | 8 | 9 |  |  | 10 | 11 |  | 12 |  |
| Всего инвестиций за период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание: Объем средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней  на очередной финансовый год и плановый период.

Раздел 9.Решение об определении единой теплоснабжающей организации.

Эксплуатацию котельной и тепловых сетей на территории Вершино-Биджинского сельсовета осуществляет до МБУ ЖКХ «Вершина»

Раздел 10.Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии  между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе, будут иметь следующий вид:

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/час | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Котельная Полевая 1А | 2,2 | 0,363 |

Раздел 11.Перечень бесхозяйных тепловых сетей и определение организации, уполномоченной на их эксплуатацию.

Характеристика бесхозяйных тепловых сетей

| Наименование объекта | Адрес объекта | № записи в Едином гос. реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, дата принятия на учет | Кадастровый № земельного участка, в пределах которого расположен объект недвижимого имущества |
| --- | --- | --- | --- |
| Тепловые сети | - | - | - |